Работа по наряду
Право выдачи нарядов предоставляется работникам из числа административно-технического персонала, имеющим группу V (при эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000В), группу IV (при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000В)
В случае отсутствия работников, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий допускается выдача нарядов и распоряжений работниками из числа оперативного персонала, имеющими группу IV, находящимися непосредственно на территории объекта электроэнергетики или энергопринимающей установки потребителя электроэнергии. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено ОРД организации или обособленного подразделения.(П.5.4)

Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд выписывается в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд, оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью.
В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.
В зависимости от местных условий один экземпляр наряда может передаваться работнику из числа оперативного персонала, выдающему разрешение на подготовку рабочего места и на допуск. (П.6.1)
Наряд выдается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней.(П.6.3)
Допускается выдавать один наряд для поочередного проведения однотипной работыы на нескольких подстанциях или присоединениях одной подстанции. Срок действия такого наряда — одни сутки.(П.6.14)
Работник, выдающий наряд отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасное выполнение работ, за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе, за проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему).(П.5.3)
Началу работ по наряду должен предшествовать целевой инструктаж. Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.
Допускается проведение целевого инструктажа работником, выдающим наряд, отдающим распоряжение по телефону.(П.10.7)
Работник, выдающий наряд помимо вопросов электробезопасности, должен дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.(П.10.8)

НАРЯД-ДОПУСК N_______ для работы в электроустановках

Ответственному руководителю
работ					, допускающему
	(фамилия, инициалы)					(фамилия, инициалы)

Производителю
работ					, наблюдающему
	(фамилия, инициалы)					(фамилия, инициалы)

с членами бригады
			(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

поручается

Работу начать: дата					время

Работу закончить: дата					время

##### Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено
1	2

Отдельные указания

Наряд выдал: дата					время

Подпись					Фамилия, инициалы

Наряд продлил по: дата					время

Подпись					Фамилия, инициалы

Дата					время

При работе по наряду целевые инструктажи должны быть подписаны работниками, проведшими и получивших инструктаж, в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.(П.10.10)
Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил
Работник,		Ответственный
выдавший наряд	(фамилия, инициалы)	руководитель работ (производитель работ,	(фамилия, инициалы)
	(подпись)	наблюдающий)	(подпись)

2) Регистрация наряда. В первую очередь оперативный персонал (допускающий) должен зарегестрировать выданный наряд-допуск и присвоить ему номер. Для этого есть специальный журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.
Номер распоряжения	Номер наряда	Место и наименование работы	Производитель работы, наблюдающий(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)	Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)	Работник, отдавший распоряжение (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)	Технические мероприятия по обеспечения безопасности работ, с указанием необходимых отключений, установки заземлений и т.д.	Подписи работников, проводивших и получивших целевые инструкатжи	К работе приступили (дата, время)	Работа закончена (дата, время)

3) Выдача разрешения на подготовку рабочего места. После регистрации наряда-допуска оперативному персоналу (допускающему) нужно получить разрешение на подготовку рабочего места, в ведении которого находится электроустановка.
Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от работника, имеющего право на выдачу разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работам.(П.9.1)
Разрешение на подготовку рабочего места и допуск к работе передаются работнику, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе, лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции.
Не допускается выдача таких разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе до прибытия бригады на место работ.(П.9.2)
В наряде заполняется соответствующая таблица.
Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

4) Подготовка рабочего места.
Подготовку рабочего места выполняет допускающий или по его поручению оперативный персонал.

Не допускается изменять предусмотренные нарядом мероприятия по подготовке рабочих мест, а именно: выполненные до начала работ технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающего опасного и вредного производственного фактора на рабочем месте.(П.10.1)
При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.
В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III.(П.10.2)
5) Осмотр подготовленного рабочего места допускающим.
Допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места путем личного осмотра, по записям в оперативном журнале, по оперативной схеме и по сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных в работе организаций.(П.10.3)
Если рабочее место подготовленно в полном объеме и нет сомнений в безопасности при выполнении запланированнных работ в электроустановке, то допускающий в строке «Рабочие места подготовленны. Под напряжением остались» указывает все ближайшие к рабочему месту токоведущие части присоединений (фидеров), которые остались под напряжением.

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:

Допускающий

Если все технические мероприятия по подготовке рабочего места выполнены, допускающий звонит выдающему разрешение на подготовку рабочего места и допуск и получает разрешение на допуск бригады к работе.

6) Проверка подготовленного рабочего места ответственным руководителем работ, производителем работ и допускающим.
Ответственный руководитель и производитель работ (наблюдающий) перед допуском к работе должны выяснить у допускающего, какие мероприятия осуществлены при подготовке рабочего места к выполнению работ, и совместно с допускающим проверить эту подготовку путем личного осмотра в пределах рабочего места.
При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места к выполнению работ ответственный руководитель работ совместно с производителем работ могут выполнять самостоятельно.(П.10.4)
Если рабочее место подготовленно и все мероприятия по подготовке рабочего места, указанные в наряде выполнены, ответственный руководитель и производитель расписываются в соответствующей графе наряда-допуска.

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий)
	(подпись)

7) Целевой инструктаж и допуск бригады к работе.
Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, демонстрацией установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.(П.10.6)
Началу работ по наряду или распоряжению должен предшествовать целевой инструктаж
Без проведения целевого инструктажа допуск к работе не разрешается.
Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:
__________________________________________________________________________________________
Работник, выдающий наряд, - ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему);
Допускается проведение целевого инструктажа работником, выдающим наряд, отдающим распоряжение по телефону.(П.10.7)
Работник, выдающий наряд в проводимом им целевом инструктаже, помимо вопросов электробезопасности, должен дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.(П.10.8)
__________________________________________________________________________________________
Допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
Допускающий отвечает за правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочих мест и соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.(П.5.8)
Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого оборудования и соседних присоединений, к которым не допускается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.(П.10.9)
##### Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел				Целевой инструктаж получил
Допускающий				Ответственный
		(фамилия, инициалы)		руководитель работ, производитель		(фамилия, инициалы)
				работ
		(подпись)		(наблюдающий), члены бригады		(подпись)

__________________________________________________________________________________________
Ответственный руководитель работ - производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;
Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.(П.5.7)
Ответственный руководитель работ в проводимом им целевом инструктаже, помимо вопросов электробезопасности, должен дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.(П.10.8)
__________________________________________________________________________________________
производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.
Наблюдающий инструктирует членов бригады о мерах по безопасному ведению работ, исключающих возможность поражения электрическим током, и о порядке перемещения членов бригады по территории электроустановки.
Производитель работ инструктирует бригаду по вопросам безопасной технологии выполнения работы, использованию инструмента и приспособлений.
Производитель работ в целевом инструктаже обязан дать членам бригады исчерпывающие указания в целях предотвращения поражения электрическим током.(П.10.8)
Производитель работ отвечает:
- за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда;
- за четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады;
- за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;
- за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов (знаков безопасности), предназначенных для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов (далее - плакаты, знаки безопасности), заземлений, запирающих устройств;
- за безопасное проведение работы и соблюдение Правил им самим и членами бригады;
- за осуществление постоянного контроля за членами бригады.(П.5.9)
Производитель работ в проводимом им целевом инструктаже, помимо вопросов электробезопасности, должен дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.(П.10.8)
##### Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел				Целевой инструктаж получил
Ответственный				Производитель
руководитель работ		(фамилия, инициалы)		работ, Члены бригады		(фамилия, инициалы, подпись)

		(подпись)
Производитель				Члены бригады
работ		(фамилия,
(наблюдающий)		инициалы)				(фамилия, инициалы,
						подпись)
		(подпись)

При работе по наряду целевые инструктажи должны быть подписаны работниками, проведшими и получившими инструктаж, в таблицах наряда.(П.10.10)

Допуск к работе оформляется в двух экземплярах наряда, из которых один остается у производителя работ (наблюдающего), а второй - у допускающего их работника.
Когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, допуск оформляется в одном экземпляре наряда.
Допуск к работе по наряду и распоряжению оформляется в журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям, форма которого предусмотрена приложением N 8 к Правилам, с записью о допуске к работе в оперативном журнале.(П.10.11)

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена
наименование рабочего	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя
места		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4	5	6

8) Надзор за бригадой.
После допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего), который должен так организовать свою работу, чтобы вести контроль за всеми членами бригады, находясь, по возможности, на том участке рабочего места, где выполняется наиболее опасная работа.
Не допускается совмещение надзора наблюдающим с выполнением какой-либо работы.(П.11.1)
Производитель работ (наблюдающий) в случае временного ухода с рабочего места и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ, допускающего или работника, имеющего право выдачи нарядов, обязан удалить бригаду с места работы (вывести бригаду из РУ, закрыть входные двери на замок, организовать спуск членов бригады с опор ВЛ).
Производитель работ (наблюдающий) на время своего временного отсутствия на рабочем месте должен передать наряд заменившему его работнику.
Оставаться в электроустановках напряжением выше 1000 В одному производителю работ (наблюдающему) или членам бригады без производителя работ (наблюдающего) не разрешается. Исключением могут быть следующие виды работ:
регулировка выключателей, разъединителей, приводы которых вынесены в другое помещение;
монтаж, проверка вторичных цепей, устройств защиты, электроавтоматики, сигнализации, измерений, связи;
прокладка силовых и контрольных кабелей;
испытания электрооборудования с подачей повышенного напряжения, когда необходимо осуществлять наблюдение за испытываемым оборудованием и предупреждать об опасности приближения к нему посторонних лиц.
Указанные работы производятся по наряду на основании и условиях, предусмотренных пунктами 6.12 и 6.13 Правил.(П.11.2)
11.3. Допускается с разрешения производителя работ (наблюдающего) временный уход с рабочего места одного или нескольких членов бригады. При этом выводить их из состава бригады не требуется. В электроустановках напряжением выше 1000 В количество членов бригады, оставшихся на рабочем месте, должно быть не менее двух, включая производителя работ (наблюдающего).
Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно выходить из РУ и возвращаться на рабочее место, члены бригады, имеющие группу II, - только в сопровождении члена бригады, имеющего группу III, или работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановок. Не допускается после выхода из РУ оставлять незапертой дверь.
Возвратившиеся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения производителя работ (наблюдающего).
Члены бригады, не имеющие право самостоятельной работы в электроустановках, могут выходить из РУ и возвращаться на рабочее место только в сопровождении работника, имеющего право единоличного осмотра электроустановок, или наблюдающего, если его могут заменить на условиях, предусмотренных пунктом 11.2 Правил.
11.4. При обнаружении нарушений Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с рабочего места и у производителя работ (наблюдающего) должен быть изъят наряд. Только после устранения обнаруженных нарушений бригада вновь допускается к работе с оформлением нового наряда.

9) Изменения в составе бригады.
Изменять состав бригады разрешается работнику, выдавшему наряд, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда в данной электроустановке. Указания об изменениях состава бригады разрешается передавать по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ (наблюдающему), который в наряде заверяет своей подписью внесенные в наряд изменения и фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении.
(П.11.5)
При изменении состава бригады должны соблюдаться требования пункта 5.15 Правил. Производитель работ (наблюдающий) обязан проинструктировать работников, введенных в состав бригады.
При замене ответственного руководителя или производителя работ (наблюдающего), изменении состава бригады более чем наполовину или изменении условий работы наряд должен быть выдан заново.(П.11.6)

##### Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

10) Перевод на другое рабочее место

11) Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе.

12) Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда после полного окончания работы.

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты,
сообщено (кому)
		(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата					время

Производитель работ (наблюдающий)
				(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ
			(подпись, фамилия, инициалы)